| ICS | 93.040 |
| --- | --- |
| CCS | 28 |

37

山东省地方标准

DB 37/T XXXX—20XX

（报批稿）

公路桥梁与隧道结构长期性能科学观测点建设规范

Construction specifications of scientific observation station for long-term performance of highway bridges and tunnel structures

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

山东省市场监督管理局  发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	1

5 建设布局和方案	2

6 桥梁观测点建设	3

7 隧道结构观测点建设	5

8 数据采集和传输系统安装	7

9 数据中心建设	8

10 验收与维护	8

11 检验与证实方法	9

附录 A （规范性） 观测点标志牌	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省交通运输厅提出并组织实施。

本文件由山东省交通运输标准化技术委员会（TC 41）归口。

本文件起草单位：山东高速集团有限公司创新研究院、山东高速集团有限公司高速公路运营公司（高速公路运营中心）、山东高速工程检测有限公司、山东高速股份有限公司、山东高速基础设施建设有限公司、山东高速建设管理集团有限公司、山东高速青岛发展有限公司、山东鹏程路桥集团有限公司、山东省交通科学研究院、济宁济邹高速公路有限责任公司。

本文件主要起草人：辛公锋、侯福金、龙关旭、李海生、刘乐民、张文武、韦金城、盖国晖、徐传昶、张文亮、王珊珊、吕新建、张希锋、商淑杰、李昌辉、胡学亮、马亚、闫晨、李传夫、王阳春、尚志强、文开艳、蒋洁、韩涛、朱士超、马乃轩、李广奇、南骁聪、韩文扬、邵珠峰、朱德保、张泽军、李帆、张锐。

公路桥梁与隧道结构长期性能科学观测点建设规范

范围

本文件规定了公路桥梁与隧道结构长期性能科学观测点（简称“长期性能观测点”）的总体要求、观测点建设布局和方案、桥梁结构观测点建设、隧道结构观测点建设、数据采集和传输系统安装、数据中心建设、验收与维护等要求，描述了对应的检验与证实方法。

本文件适用于公路桥梁与隧道结构长期性能科学观测点的建设工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB 50174 数据中心设计规范

JTG 5120 公路桥涵养护规范

JTG H12 公路隧道养护技术规范

JT/T 1037 公路桥梁结构监测技术规范

JT/T 1504.1 公路基础设施长期性能科学观测网 第一部分：建设规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 长期性能科学观测点 scientific observation stations for long-term performance

- 针对公路桥梁或隧道结构设立的，通过布设传感系统、数据采集与传输系统、数据中心及配套设施，并辅以人工观测，能长期、连续获取其环境、荷载、响应及性能变化数据的站点。

- 观测对象 observation target

- 作为长期性能观测载体的具体桥梁或隧道工程实体。

- 数据中心 data center

- 用于汇集、存储、管理、处理及共享长期性能科学观测点采集数据的物理场所及其配套设施，包括机房建筑、供配电系统、制冷与通风系统、消防与安防系统、服务器与存储设备、网络与通信设备、基础软件及数据管理平台等。

总体要求

长期性能观测点的建设应以揭示结构在运营环境下的长期性能演化规律、评估结构服役安全性与耐久性为目标，为桥梁与隧道结构的设计验证、养护决策及标准修订提供科学依据。

传感器的选型与安装应满足以下要求：

- 满足预设观测项目的精度、量程、分辨率和采样频率要求；

- 具备良好的长期稳定性、耐久性和环境适应性，其设计使用寿命宜与观测期相匹配；

- 传感器安装应采用机械固定或化学锚固等方式，确保在车辆振动、风载、温度变化等长期荷载作用下不松动、不脱落，安装工艺不得影响主体结构的安全与正常使用，并应做好防水、防腐蚀、防雷击、防机械损伤、防鼠咬等防护措施，便于维护和检定。

对于运营期内可更换、可维护的传感器，在观测期内其完好率宜不低于95%，对于关键参数或测点数量较少的传感器类型以及不可更换的传感器，应冗余布设。

自动观测设备应采用北斗卫星导航系统、局域网节点时间同步或其它高精度时间同步技术，确保所有观测数据时间戳的统一与准确。

数据采集与传输系统应具备远程监控、配置、诊断和故障报警功能，保证数据的连续性和完整性。观测数据质量控制应遵循全流程管控、全周期溯源、标准化规范、安全合规的总体原则，保障数据真实准确、连续完整、规范可比、全程可溯。

对采空区、高烈度地震区、特殊地质路段、腐蚀环境或存在已知特殊病害的桥梁与隧道结构，应根据其特定的风险源与性能退化模式，制定专项观测方案，关键参数及测点布设位置，选择适宜的观测仪器设备，观测项目应涵盖环境作用、荷载作用、结构响应与性能退化等类别。

长期性能观测点的建设方案应充分考虑对既有交通运营的影响，制定安全的施工与安装组织方案，并采取必要的防护措施。

传感器的安装不得损害主体结构，安装后应对传感器及系统进行联合调试与校准，确保其处于正常工作状态。

长期性能观测点的建设应贯彻全寿命周期成本理念，观测方案的设计应具备良好的可维护性、可扩展性和向后兼容性，关键部件宜采用模块化设计，便于故障快速定位与替换，降低全寿命周期运营成本。

数据采集与传输系统在保证数据连续性和完整性的同时，应建立数据质量评估与标识机制，关键数据应建立人工复核或抽检制度，确保用于分析决策的数据真实、有效。

建设布局和方案

建设布局

长期性能观测点应按照区域典型的气候环境、工程地质条件、结构类型、施工工艺、荷载类型、病害特征、灾害风险等进行布局和设置。

长期性能观测点的布局应与路域内已建或规划的其他基础设施长期性能观测点以及沿线公路既有交通量监测点、路网监测设施点等统筹协调，新建观测点的数据接口、传输协议及元数据标准，应与既有监测系统兼容或制定明确的转换方案，确保实现跨系统、跨层级的数据共享与业务协同。

长期性能观测点布局应进行专项论证，明确中长期布局目标、站点筛选标准、建设规模与分期实施计划。

建设方案

长期性能观测点建设方案应明确系统构成、技术指标、实施计划与保障机制。

新建工程观测点建设应与主体工程同步设计、同步施工、同步验收，建设方案可根据施工期出现的可能影响长期性能的新因素进行动态优化，并保留优化记录与审批文件。

运营期工程应充分评估既有质量缺陷，既要避免偶然缺陷干扰整体规律，也可针对典型质量缺陷设立专项测点，观测其长期劣化演化过程。

观测点所有设备、线缆及设施的安装布设不得影响结构安全、运行安全。现场应设置统一、清晰、耐久的标识牌，其样式、内容与设置要求应符合附录A的规定。

观测点建设方案应同步制定并明确其长期的运行维护管理制度、数据管理办法以及技术、资金与人员保障机制，确保观测的持续性与有效性。

宜将观测对象的日常巡检、经常检查、定期检查、特殊检查、暴露实验站等人工观测数据以数字化形式接入统一的数据中心，并明确各类人工观测数据的格式、编码规则与入库频率，实现自动化监测数据与人工巡检数据的融合管理。

桥梁观测点建设

一般要求

桥梁长期性能观测点应根据桥梁的结构类型、设计特点、关键构件、易损部位、所处环境及荷载特征，科学选择观测项目，合理配置传感器。

观测方案的制定应以揭示结构长期性能演化规律、评估服役安全性与耐久性为目标，重点观测对结构安全、适用性和耐久性起控制作用的物理、力学及环境参数。监测部位除支座位移、既有病害或设计文件中指明的关键部位外，还应根据不同桥型的特点分别确定，包括但不限于：

- 梁式桥：主梁跨中、支点等控制截面，高墩墩身等；

- 拱桥：拱顶、拱脚、拱上结构关键节点，系杆，吊杆（索）等；

- 斜拉桥与悬索桥：主梁控制截面，索塔塔顶及塔柱关键区段，拉索（吊索）及其锚固区、易腐蚀区，索鞍，主缆锚固区等。

气象站

气象站应能自动、连续观测温度、湿度、风速、风向、降雨量、大气压力、光照度、紫外辐射及总辐射等参数。

气象站宜布设在桥梁附近能代表桥址区整体风场和气候特征的开阔场地，避开局部地形或构造物的干扰，其观测精度与量程应符合JT/T 1504.1的要求。

结构温湿度传感器

结构温度观测点的布设应能反映桥梁的温度场分布，宜选择1-2个具有代表性的截面重点观测其梯度变化，测点布设应结合结构类型、材料、截面尺寸、日照方向及铺装层情况等综合确定。

混凝土结构宜采用埋入式传感器，钢结构宜将传感器安装在背光侧或箱梁内部。

结构温度观测数据宜与应变观测的温度补偿数据协同利用。

结构温湿度传感器的选型与设置应符合JT/T 1037的规定。

交通荷载传感器

      - 交通荷载观测应采用动态称重系统获取车辆轴重、轴距、车速、车流量及车道分布等信息，荷载传感器的选型与设置应符合JT/T 1504.1的要求，可安装摄像头、雷达等设备实现车辆轨迹的观测。

风速风向和风压传感器

对于大跨径、高墩、缆索承重等风敏感桥梁，应安装风速风向和风压传感器。

风速风向传感器宜在桥面以上不同高度、主梁上下游及桥塔顶部等关键位置布设。风压传感器宜在主梁、桥塔等构件的特征断面表面布设。传感器的选型与设置应符合JT/T 1037的规定。

地震动传感器

      - 地震动传感器的选型与设置应符合JT/T 1037的规定。

基础冲刷传感器

对于跨水域桥梁的墩台基础，应根据水文条件、基础形式及历史冲刷病害记录进行冲刷风险分析，选择适宜的固定式自动化基础冲刷传感器或便携式观测设备。

基础冲刷传感器的选型，应综合考虑桥址处水流速度、含沙量、河床地质、通航情况、冲刷坑形态演变趋势及设计允许冲刷深度等因素，并视需要结合模型试验或比测结果确定最适设备。

宜采用声学方法观测冲刷深度，采用雷达法观测水流速度，雷达法水流速度观测设备的分辨力宜不低于0.01 m/s，采样频率不宜低于1 Hz。在水流夹沙量极大或高掺气水流的监测点位，宜增加接触式冲刷传感器作为冗余观测手段。

基础冲刷测点的设置应符合JT/T 1037的规定。

应变传感器

应变观测应针对主梁控制截面、桥塔、拱脚、索锚固区等关键受力部位，宜采用温度自补偿应变计。

新建桥梁宜预埋传感器，运营期桥梁可采用表贴式传感器。传感器的选型与设置应符合JT/T 1037的规定。

结构位移传感器

结构位移应包括竖向位移、横向位移、纵向位移、支座位移等。

宜采用GNSS、静力水准仪、光电传感器、雷达等多种技术手段，观测数据应统一至桥梁独立坐标系。对同一物理量的多传感器观测，采样频率应一致。传感器的选型与设置应符合JT/T 1037的规定。

转角传感器

      - 转角传感器的选型与设置应符合JT/T 1037的规定。

结构振动传感器

用于监测结构在环境激励或车辆、风荷载下的动力特性及振动加速度或速度响应。

传感器应布设在能有效捕捉结构主要振型的关键点位。传感器的选型与设置应符合JT/T 1037的规定。

索力传感器

斜拉桥、悬索桥、系杆拱桥等缆索承重桥梁应安装索力传感器。

宜采用振动频率法、磁通量法等手段，观测应覆盖不同位置、不同类型的代表性索股。传感器的选型与设置应符合JT/T 1037的规定。

支座反力传感器

摩擦摆支座、高阻尼支座等特殊支座，可安装反力传感器。

传感器应与支座集成或置于支座底部。选型与设置应符合JT/T 1037的规定。

裂缝传感器

裂缝观测点布设应根据裂缝的重要性、活动性、宽度及发展速率等因素综合确定。

对于群缝或网状裂缝，宜采用分布式光纤传感技术或定期高清图像拼接比对技术进行面域观测，其它传感器的选型应符合JT/T 1037的规定。

混凝土氯离子侵蚀观测

对于处于冰盐或海洋氯盐环境的混凝土桥梁，宜进行氯离子侵入监测。

混凝土氯离子侵蚀观测传感器的选型和设置应符合JT/T 1037的相关规定，重点监测墩台水位变动区、浪溅区等部位。

钢构件腐蚀与紧固状态观测

对于钢结构桥梁，宜观测关键螺栓/高强螺杆的紧固力、索夹滑移以及缆索断丝。

宜采用超声波螺栓应力仪、磁致伸缩传感器等进行紧固状态观测。

腐蚀监测测点宜布设在墩台水位变动、浪溅区的混凝土保护层内，测点位置、数量可根据氯离子浓度梯度测试要求确定。

腐蚀监测宜选用电化学方法，腐蚀监测传感器宜选用沿混凝土保护层深度安装多电极传感器，可监测腐蚀电位、腐蚀电流、混凝土温度、腐蚀速率等参数，传感器的设置应符合JT/T 1037的规定。

人工观测与巡检

观测点应建立与自动化监测相结合的人工定期巡检制度。巡检内容、方法与频率应符合JTG 5120的规定。

应配置必要的便携式设备、规范化的电子记录与数据录入终端或软件。

在长期性能观测点上进行的专项检测，所使用的设备信息、校准记录及原始数据均应归档保存。

隧道结构观测点建设

一般要求

隧道长期性能观测点应根据隧道结构的地质条件、结构形式、断面尺寸、病害历史及运营环境，科学确定观测项目。

观测方案应以掌握围岩-支护结构体系的长期稳定性、衬砌结构的安全性、耐久性以及运营环境变化为目标，重点关注荷载、结构内力与变形、渗漏水及材料劣化等关键参数。

应在关键地质变化段、结构受力复杂段、已发现病害段或潜在风险段等设置代表性观测断面，代表性观测断面的选择应遵循以下原则：

- 优先选择下列特殊地段设置观测断面：浅埋偏压区、断层破碎带、地下水丰富区、衬砌变截面处、明暗交界段以及不同支护结构型式过渡段；

- 在洞口段、浅埋段、围岩级别变化处及其他经评估存在潜在风险的区段增设观测断面；

- 隧道上方存在既有或规划构筑物的路段。

气象站

- 气象站应布设在隧道洞口附近开阔地带，并符合本标准第6.2.1条的规定。

隧道温湿度传感器

温湿度传感器包括隧道内环境温湿度传感器和衬砌温湿度传感器。

环境温湿度传感器布设断面应选择在隧道温湿度变化显著的区域，衬砌温湿度传感器应与变形受力测点布置在同一监测断面。

长大隧道温湿度传感器应沿隧道纵向分段布设。

温度传感器的精度不应低于0.1℃，湿度传感器的精度不应低于1%。

围岩压力与地下水压力传感器

土压力宜采用振弦式或光纤光栅式土压力盒，应在代表性断面的拱顶、拱腰、拱脚等部位布设，每个观测断面不宜少于5个测点，量程不应小于设计值的2倍。

水压力宜采用渗压计，应布设在衬砌背后排水系统排水管连接处、施工缝、变形缝或已知渗漏水部位附近，以及裂隙发育区，渗压计量程应不小于预估静水压力的2倍。

新建隧道宜在施工期预埋传感器，数据采集频率在开挖初期应为1~2次/天，变形稳定后为1次/天。

水压力传感器在雨季、隧道上方水位变化期或数据出现异常时，数据采集频率应不低于1次/小时。

衬砌应变传感器

观测点应在拱顶、拱腰、拱脚及边墙沿隧道中轴线对称布设，测点总数不宜少于7个，混凝土应变计可采用埋入式或表贴式，钢筋应变计应焊接在主筋上，焊接方向应与主筋轴向受力方向保持一致。

传感器量程的宜取设计预估值的2倍，精度不应低于±0.1 με，数据采集频率不应低于1次/天。

结构变形与位移观测设备

结构变形与位移观测包括洞内收敛位移、拱顶下沉、洞门及洞口边坡位移等。

洞内收敛与拱顶下沉观测断面，应根据地质勘察资料、设计文件及施工期监测成果，综合确定在地质条件变化处、结构受力复杂段及已出现病害区段等，每个观测断面应沿隧道纵向布设，且同一断面内收敛测线不应少于3条，拱顶下沉测点不应少于1个。

洞门与洞口边坡位移，应在洞门结构顶部、底部及洞口边坡上布设观测点，宜采用GNSS、全站仪或静力水准仪进行自动化观测。

变形观测数据应统一至隧道工程独立坐标系，并明确坐标转换参数与投影高程面，常规工况下数据采集频率不应低于1次/天。当监测数据超预警阈值、变形速率异常，或遭遇极端天气、地质灾害风险、周边施工扰动等异常工况时，采集频率不应低于1次/小时，必要时开启实时连续采集。

裂缝观测设备

人工观测应在裂缝两端及关键转折点设置永久性、唯一编号的观测标记，采用裂缝观测仪、数字千分尺、标距尺等经校准的设备，测量并记录裂缝的位置、长度、宽度、深度及走向，并建立定期巡检制度。

对于活动裂缝，宜安装裂缝计或采用数字图像相关技术进行自动连续观测，传感器应直接跨裂缝安装。自动观测采样频率不宜低于1次/天。

结构锈蚀观测设备

新建隧道宜在施工时预埋结构锈蚀传感器，布设在受力主筋上，每个断面宜布设2~3个测点。

数据采样频率，自动化传感器不宜低于1次/月，人工检测不宜低于1次/半年。

人工观测与巡检

观测点必须建立系统化的人工巡检制度，作为自动化监测的重要补充。

人工巡检的频率、方法和技术要求应符合JTG H12的规定。

人工巡检、定期检查及特殊检查的结果，应及时录入数据中心，形成连续的、可与自动化数据对比分析的完整记录，所使用的设备信息及校准记录应一并存档。

数据采集和传输系统安装

观测机柜（房）

观测机柜（房）的选址应在靠近传感器安装断面的前提下，综合评估通信网络覆盖条件、供电接入条件以及施工安装的可行性，宜优先利用隧道机电房空间。

观测机柜（房）应根据观测设备安装、检修、数据采集和供电供网的需要，设置合理的面积与结构形式。

观测机柜（房）设置应符合下列要求：

- 做好防水、防潮、防雷、防盗和生物防护；

- 设置防撞护栏等交通安全防护设施；

- 设置包括编号、所属观测点、运行功率等内容的铭牌。

设备管理系统

观测点应配备设备管理系统，并宜满足下列条件：

- 支持开放式系统技术；

- 具备系统自诊断和故障部件自动唤醒、故障报警及自动监控功能；

- 配置与其他系统通信的接口。

设备管理系统应建立信息数据库，具备根据需要形成运行记录的功能。

供电系统

宜使用公共电网电源供电，使用太阳能供电时，宜充分考虑与观测点整体能耗相匹配。

观测点数据采集、存储设备及设备管理系统宜配备不间断电源（UPS）作为应急电源。

数据采集

传感器数据线、电线在进入观测机柜（房）前，应采用套管保护。

观测机柜（房）内的电线、数据线、光纤等线缆应分类捆绑，保持一定间隔，数据线上应注明传感器类型、编号、对应采集设备编号，电线上应注明传感器类型、编号、功率。

数据采集器应牢固安装，并宜满足下列条件：

- 各类数据采集器采集通道数量，不低于对应传感器数量的120 %；

- 在数据采集器上放置数据采集通道与传感器出厂编号、数据中心编号的对应列表或示意图；

- 配置防雷接地和屏蔽接地汇流排等安全保障措施。

数据采集系统应配置本地存储设备的同时，也应具备将数据同步备份至云端或远程数据中心云存储环境的功能，存储能力应不少于所采集设备3个月的数据量。

人工观测数据录入

      - 日常巡检、经常检查等数据宜上报至长期性能观测点，定期检查、特殊检查等数据应按时间顺序妥善保存，并将电子版文件与检测结果一并上报至长期性能观测点。

数据传输

数据传输宜优先采用有线方式；采用无线方式时，数据传输装置应重点考虑防雷、防雨雪等防护设计，并保证数据传输流量充足。

当数据存储量接近存储能力上限的80%时，上传一部分数据至云端。

数据中心建设

一般要求

- 数据中心应制定专用的数据采集标准，定期汇集各长期性能观测点的观测数据，并对数据进行预处理、规范存储、管理、展示以及开放共享。

硬件建设

数据中心机房及设施设备建设应符合下列要求：

- 满足GB 50174中C级或以上数据中心建设要求；

- 满足GB/T 22239中二级或以上网络安全等级保护要求。

服务器应包括双备份数据库服务器和应用服务器，并考虑以下因素：

- 双备份服务器采用实体服务器；

- 应用服务器采用实体服务器或云平台。

通信设备应根据实际需求进行网络结构组件、网段划分以及网络安全管理。

网络安全设备应包括硬件防火墙、入侵检测、日志审计等。

存储设备应保证在线双备份，离线单备份，且核心数据应增加异地备份、访问权限控制机制。

数据中心首期建设容量宜根据所有观测点年数据量的3~5倍规划设计，应支持扩展能力，在运行过程中根据实际需求动态增加容量。

应建立数据分级存储策略，将高频采集的原始数据、中间处理数据、长期归档数据分别存储。

软件建设

软件应通过GB/T 22239中二级及以上网络安全等级保护评测。

观测点软件应具备原始数据自动汇交功能，支持按照统一的数据格式、编码规则和传输协议，将数据推送至上一级数据中心。

数据中心软件应具备元数据管理、原始数据存储与备份功能，并能够对外提供标准化的数据服务接口，支持第三方系统或上级平台的数据查询与共享。

数据汇交过程中，应包含数据质量标识，确保数据接收方能够识别数据的可信度。

验收与维护

验收

- 长期性能观测点、数据中心的试运行、验收应符合JT/T1504.1中的相关规定。

维护

日常、定期和专项巡检制度应符合JT/T1504.1中的相关规定，并应满足下列要求：

- 对观测设备和传感器进行检定或校准，发现传感器数据漂移或异常时应及时分析原因，对漂移超限的传感器进行重新校准或更换，并对历史数据进行回溯修正标注；

- 通过与相邻传感器数据比对、与历史趋势线比对或与便携式参考仪器现场比对等方式对各类传感器进行性能验证与数据可靠性验证。

- 关键受力、位移传感器、环境类传感器应每12个月校准一次。

经常出现恶劣天气的地区，应对避雷设备、传感器线缆、气象杆等增加检查频次。

观测对象的维修或养护应在数据中心进行备案，并确保长期性能观测数据的连续性和真实性。

观测点硬件、软件的更换、维修与升级符合下列要求：

- 保障监测数据的连续；

- 观测设备的更换使用同性能设备原位更换。

检验与证实方法

一般规定

为验证本文件第4章至第10章中各项“要求”的符合性，应按本章规定的方法进行检验。

证实方法包括文件审查、现场检查、性能测试、记录核查和系统联调等，所有检验记录应归档保存。

总体要求的证实方法

传感器选型与布设：

- 应查阅传感器选型报告、产品说明书、出厂合格证及校准证书，确认其精度、量程、分辨率等参数满足预设观测项目要求。

- 应现场检查传感器安装方式，确认牢固可靠，防水、防腐、生物防护等防护措施到位。

传感器完好率与冗余布设：通过设备管理系统查询传感器在线状态及历史故障记录，统计年度内各类型传感器的完好率，并核查冗余传感器的布设方案及自动切换逻辑。

时间同步技术：检查数据采集系统的时间同步配置，确认其采用北斗卫星导航系统或其它高精度技术，通过数据分析或日志，验证不同设备数据时间戳的同步误差应符合设计要求。

数据采集与传输系统功能：

- 模拟传感器故障、通信中断等异常情况，验证系统远程监控、配置、诊断和故障报警功能的响应情况。

- 查阅数据质量控制方案，确认其包含全流程管控、标准化规范等内容。

专项观测方案：查阅针对采空区、高烈度地震区等特殊环境的专项观测方案，确认其包含了风险源分析、性能退化模式、观测重点项目、关键参数及测点布设位置等核心内容。

建设方案交通影响与施工安全：查阅施工与安装组织方案，确认包含交通导改、安全围护、应急预案等内容，现场检查防护措施落实情况。

传感器安装与调试：

- 检查传感器安装位置，确认未对主体结构造成损害，检查防水、防腐、防雷击等防护措施。

- 查阅联合调试与校准记录，确认系统处于正常工作状态。

建设布局和方案的证实方法

建设布局：查阅观测点布局专项论证报告，确认其布局考虑了区域典型环境、地质、结构类型等因素，并与既有监测设施实现统筹协调，确认管养主体明确，并制定了中长期布局目标与分期计划。

建设方案：

- 查阅建设方案，确认其明确了系统构成、技术指标、实施计划与保障机制。

- 检查新建工程的“三同步”落实情况，查阅动态优化记录与审批文件，检查现场标识牌是否符合附录A要求，查阅运行维护管理制度、数据管理办法及人员保障机制，核查人工观测数据是否已数字化接入数据中心。

桥梁观测点建设的证实方法

基础冲刷传感器：

- 查阅冲刷风险分析报告及传感器选型依据，检查传感器安装位置及类型，验证冲刷深度和水流速度的观测方法及设备性能参数。

- 模拟水位变化或冲刷深度达到阈值，验证系统是否具备多级报警功能，报警信息是否完整、推送是否及时。

应变传感器：

- 查阅传感器选型报告、安装记录及校准证书。

- 现场检查应变计布设位置是否位于主梁控制截面、桥塔、拱脚、索锚固区等关键受力部位，核查应变计的类型及量程、精度、采样频率等指标。

结构位移传感器：查阅传感器选型报告及布设方案，检查位移观测点是否覆盖竖向、横向、纵向及支座位移，核查GNSS、静力水准仪等设备的数据是否统一至桥梁独立坐标系，且同一物理量的采样频率是否一致。

结构振动传感器：检查传感器布设点位是否能有效捕捉结构主要振型，核查传感器的选型与设置是否符合JT/T 1037的规定。

索力传感器：检查索力传感器的布设位置是否覆盖不同位置、不同类型的代表性索股，核查采用的观测手段及传感器选型是否符合JT/T 1037的规定。

裂缝观测传感器：检查裂缝观测点的布设是否根据裂缝的重要性、活动性等综合确定，对于群缝或网状裂缝，检查是否采用分布式光纤或定期高清图像拼接技术进行观测。

混凝土氯离子侵蚀观测：检查氯离子侵蚀观测传感器的选型与设置是否符合JT/T 1037的规定，现场核查测点是否位于墩柱水位变动区、浪溅区等关键部位。

人工观测与巡检：查阅人工巡检制度文件及记录，确认巡检频率、内容、方法符合JTG 5120规定，检查便携式检测设备、电子记录终端的配置情况，核查专项检测的设备信息、校准记录及原始数据归档情况。

隧道结构观测点建设的证实方法

一般要求：查阅观测方案，确认其以围岩-支护结构体系长期稳定性为目标，现场检查观测断面是否设置在优先选择的特殊地段。

围岩与地下水压力传感器：检查土压力盒、渗压计的型号、量程、布设位置，每个观测断面测点数量不宜少于5个，核查数据采集频率设置，并验证在雨季、水位变化等工况下，频率能否自动加密至不低于1次/小时。

衬砌应变传感器：检查应变计类型、布设位置及数量，核查传感器量程、精度、数据采集频率。

结构变形与位移观测设备：检查观测设备类型及布设方案，核查数据采集频率在常规工况和异常工况下的执行情况，验证数据是否统一至隧道工程独立坐标系。

裂缝观测设备：检查人工观测点是否设置了永久性、唯一编号的观测标记，查阅裂缝观测记录，确认包含位置、长度、宽度、深度及走向等信息，对于活动裂缝，检查是否安装了裂缝计或采用数字图像相关技术进行自动连续观测。

结构锈蚀观测设备：检查新建隧道锈蚀传感器的预埋位置及数量，检查运营期隧道人工观测点的设置情况，核查自动化传感器和人工检测的采样频率执行记录。

人工观测与巡检：查阅人工巡检制度文件及记录，确认巡检频率、方法、技术要求符合JTG H12规定，核查人工巡检结果是否及时录入数据中心，设备信息及校准记录是否一并存档。

数据采集和传输系统安装的证实方法

观测机柜（房）：检查机柜位置是否靠近传感器断面，并评估通信、供电条件，检查机柜防水、防潮、防雷、生物防护、防撞护栏及铭牌设置情况。

数据采集：检查线缆套管保护、分类捆绑及标识情况，核查数据采集器通道数量是否满足要求，通道对应列表是否清晰，检查防雷接地措施，验证本地存储与云端备份功能，确认存储能力符合要求。

数据传输：检查数据传输方式，对无线传输设备检查其防雷、防雨雪设计，模拟数据存储量达到80%时，验证数据上传功能的触发情况。

数据中心建设的证实方法

硬件建设：查阅数据中心设计文件，确认机房建设等级符合GB 50174要求，检查服务器、存储设备的冗余、备份配置，验证访问权限控制机制，核查存储容量及动态扩容能力。

软件建设：查阅网络安全等级保护测评报告，确认软件通过二级及以上评测，验证观测点软件的原始数据自动汇交功能；验证数据中心软件的元数据管理、数据存储与备份功能，测试数据服务接口（API）的有效性。

验收与维护的证实方法

验收：查阅观测点及数据中心的试运行报告、验收报告，确认符合JT/T 1504.1相关规定。

巡检制度：查阅日常、定期和专项巡检记录，确认包含对传感器检定/校准、性能验证与数据可靠性验证的记录，核查关键受力、位移传感器和环境传感器的校准周期执行情况。

观测对象维修备案：核查数据中心备案记录，确认观测对象维修、养护信息已备案。

设备更换：核查设备更换记录，确认采用了同性能设备原位更换。检查系统在更换期间的数据连续性保障措施。

附录 A
（规范性）
观测点标志牌

A.1 标志牌展示内容与样式示例如图A.1所示，标志牌布局示例如图A.2所示。

| a) 高速公路桥梁观测点标志牌 | b) 普通国省道桥梁观测点标志牌 |
| --- | --- |
| c) 高速公路隧道结构观测点标志牌 | d) 普通国省道隧道结构观测点标志牌 |

图 A.1 观测点标志牌内容、样式示意图

A.2 标志牌应采用矩形，高速公路采用绿底，国道采用蓝底，标志的文字和边框采用白色。

A.3 标志尺寸应统一采用160cmx120cm，路标汉字高度、位置见图A.2。

图 A.2 观测点标志牌布局图（尺寸单位：mm）

图 A.2 观测点标志牌布局图（尺寸单位：mm）（续）

a 字体：方正大黑-GBK，字号：377 pt，左右居中距边框60 mm距上边130 mm。

b 字体：方正大黑-GBK，字号：211 pt，左右居中距边框最小不超过60 mm距上边框400 mm，行间距65 mm。

c 字体：方正大黑-GBK，字号：130 pt，距上边650 mm。

d 字体：黑体，字号：180 pt，右侧距边150 mm，下距边90 mm。

e 边框大小1460×1060 pt，宽度20 mm，R=50 pt。

A.4 采用双柱式支撑方式，应距车行道或人行道的外侧边缘或土路肩30 cm位置处埋设，标志板下缘距离路面的高度为200 cm，平行于行车方向布置。